## 様式第13号
別記様式第13号（規格Ａ４）（第25条関係）
温泉法施行規則第６条の２第２項第２号に基づく技術基準に適合することを証する書面
※ 斜字は記載例
申請者名
採取事業者名
採取箇所住所
技術基準の内容 |  |  | 技術基準適合状況
|  |  | 技術基準適合・不適合等 |  | 状 況 | 備 考
１．温泉井戸又はガス分離設備が屋外に設置されている場合（第6条の３第1項関係）
(1)ガス分離設備の設置＜第6条の3第1項第1号＞
|  | ガス分離設備が設けられていること。＜第1号＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：設置している 不適合：設置していない | ガス分離設備の種類と数 ・ガスセパレータ（ ） ・貯湯槽（ ） ・その他（ ）
|  | ガス分離設備通過後の温泉水から分離した気体中のメタン濃度は環境大臣が定める基準値未満であること。＜第1号＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：基準値未満 不適合：基準値以上 | 測定方法： 告示第１条 第１号、第２号 測定結果： ％LEL | 測定結果については申請書に添付
(2)可燃性天然ガス発生設備の屋外設置＜第6条の3第1項第2号＞＜附則第４条第１項＞
|  | 温泉井戸が屋外にあること。（ただし、多雪又は寒冷の気象条件により屋外に設置することが適当でない場合において、地上にあり、かつ、人が通常出入りしない場所に設置するときは、この限りでない。）＜第2号イ＞ （※附則第４条第１項に基づき、改正法施行の際現に屋内に設置されている温泉井戸は適用除外。） | 適合 ・ 不適合 | 適 合：屋外に設置 適 合：ただし書き適用 適 合：適用除外 不適合：屋内に設置 | ただし書き適用の場合はその理由： | 添付図○参照
|  | ガス分離設備が屋外にあること。＜第2号ロ＞ （※附則第４条第１項に基づき、改正法施行の際現に屋内に設置されているガス分離設備は適用除外。） | 適合 ・ 不適合 | 適 合：屋外に設置 適 合：適用除外 不適合：屋内に設置 |  | 添付図○参照
|  | 温泉井戸又はガス分離設備からの可燃性天然ガスの排出口が屋外にあること。＜第2号ハ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：屋外に設置 不適合：屋内に設置 |  | 添付図○参照
(3)可燃性天然ガスの排出口の位置等＜第6条の3第1項第3号＞
|  | 可燃性天然ガスの排出口からのメタン濃度が爆発下限界の値の２５パーセント未満であること。 （２５％LEL以上である場合は以下の措置を行う） | 適合 ・ 不適合 | 適 合：ﾒﾀﾝ濃度25％LEL未満 不適合：ﾒﾀﾝ濃度25％LEL以上 |  | 測定結果については申請書に添付
|  | 可燃性天然ガスの排出口（メタン濃度が２５％LEL以上のもの）が、温泉井戸又はガス分離設備の床面又は地面からの高さが３ｍ以下の場所にないこと。 ＜第3号イ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：３ｍ以下にない 不適合：３ｍ以下にある | 排出口の高さ 温泉井戸：高さ ｍ ガス分離設備(ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ) ：高さ ｍ ガス分離設備(貯湯槽) ：高さ ｍ | 添付図○参照
|  | 可燃性天然ガスの排出口（メタン濃度が２５％LEL以上のもの）から水平距離３ｍ、垂直距離が上方８ｍ又は下方0.5ｍ以内である空間内に、火気設備、外面が著しく高温となる設備、防爆性能を有していない電気設備、屋内への空気の取入口(窓や吸気口等）、又は関係者以外の者が容易に立ち入ることができる場所（ベランダや一般の人が立ち入れる屋上）がないこと。 ＜第3号ロ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：火気使用設備等 ない 不適合：火気使用設備等 あり |  | 添付図○参照
(4)配管の閉塞防止措置＜第6条の3第1項第4号＞
|  | 温泉井戸及びガス分離設備からガス排出口までの配管の閉塞を防止するため、凍結による閉塞のおそれがある場合は凍結を防止する措置の実施。 ＜第4号イ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：閉塞のおそれなし 適 合：措置する 不適合：措置しない | 閉塞するおそれがない理由： 措置する場合(閉塞のおそれがある場合)の措置方法：
|  | 温泉井戸及びガス分離設備からガス排出口までの配管の閉塞を防止するため、水が滞留するおそれがある場合は、水抜き設備の設置及び定期的に水を抜く措置の実施。 ＜第4号ロ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：滞留のおそれなし 適 合：措置する 不適合：措置しない | 滞留するおそれがない理由： 措置する場合(滞留のおそれがある場合)の措置方法：
(5)配線ケーブルからの可燃性天然ガスの遮断＜第6条の3第1項第5号＞
|  | 可燃性天然ガス設備に設置された電気設備と制御盤その他のスイッチ類が集中する設備との間の配線に接続箱（ジャンクションボックス）を設置し、可燃性天然ガスが侵入しないようしていること。 | 適合 ・ 不適合 | 適 合：設置する 不適合：設置しない | 措置の方法：接続箱 その他（ ）
(6)火気使用制限等＜第6条の3第1項第6号＞
|  | 可燃性天然ガス発生設備から水平距離（可燃性天然ガスを遮断する壁を設けた場合は迂回水平距離）１ｍ（※都道府県が可燃性天然ガスの発生量が多いと認めた地域においては２ｍ）垂直距離が５ｍの範囲内における、火気を使用する設備、外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。 ＜第6号イ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：設置しない 不適合：設置する | ①可燃性天然ガスの多さ (ガス水比) ガス○：水○ ②設置しない距離： ｍ ③迂回水平距離の場合 迂回水平距離： ｍ 遮断壁の構造： 高さ ｍ×幅 ｍ
|  | 可燃性天然ガス発生設備から水平距離（可燃性天然ガスを遮断する壁を設けた場合は迂回水平距離）１ｍ（※都道府県が可燃性天然ガスの発生量が多いと認めた地域においては２ｍ）垂直距離が５ｍの範囲内における、火気を使用する作業を実施しないこと。（ただし、当該範囲内において行うことがやむを得ないと認められる溶接又は溶断の作業を除く。） ＜第6号ロ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：作業しない 適 合：ただし書き適用 不適合：作業する | ただし書き適用の場合はその理由：
|  | 関係者が見やすい場所に火気の使用を禁止する旨を掲示すること。 ＜第6号ハ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：掲示する 不適合：提示しない | 掲示の場所：
(7)関係者以外の立入制限措置＜第6条の3第1項第7号＞＜附則第４条第３項＞
|  | 柵の設置その他の方法により、可燃性天然ガス発生設備から水平距離（可燃性天然ガスを遮断する壁を設けた場合は迂回水平距離）１ｍ(※都道府県が可燃性天然ガスの発生量が多い地域と認めた地域においては２ｍ）の範囲内の地面又は床面（可燃性天然ガス発生設備からの垂直距離が５ｍ以上の場合を除く）における、関係者以外の者の立入を制限すること。 （※上部が開口した既存の地下に埋設された施設については附則第４条第３項により適用除外。） | 適合 ・ 不適合 | 適 合：制限する 適 合：適用場外 不適合：制限しない | ①設備から柵までの距離： ｍ ②措置の内容： フェンス(高さ： ｍ） ③迂回水平距離の場合 迂回水平距離： ｍ 遮断壁の構造： 高さ ｍ×幅 ｍ | 添付図○参照
(8)月次点検＜第6条の3第1項第8号＞
|  | 毎月１回以上、ガス分離設備内部の水位及び可燃性天然ガス発生設備の異常の有無を目視により点検すること。 | 適合 ・ 不適合 | 適 合：点検する 不適合：点検しない
(9)記録及び記録の保存＜第6条の3第1項第9号＞
|  | 点検作業の結果を記録すること。＜第9号前段＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：記録する 不適合：記録しない
|  | その記録を２年間保存すること。＜第9号後段＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：保存する 不適合：保存しない
(10)災害防止規程の作成＜第6条の3第1項第10号＞
|  | 以下を定めた災害防止規程の作成し、温泉の採取の場所に備え付けること。＜第10号＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：備え付ける 不適合：備え付けない | 備付場所：
|  | 災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の災害の防止のために措置を適正に実施するための体制に関すること。 ＜第10号イ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：記載済み 不適合：未記載 |  | 申請書に添付
|  | 災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関すること。 ＜第10号ロ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：記載済み 不適合：未記載 |  | 〃
|  | 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。 ＜第10号ハ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：記載済み 不適合：未記載 |  | 〃
|  | その他災害の防止に関し必要な事項。 ＜第10号ニ＞ | 適合 ・ 不適合 | 適 合：記載済み 不適合：未記載 |  | 〃
(12)非常時の措置＜第6条の3第１項第11号＞
|  | 災害その他の非常の場合には、災害防止規程に従って必要な措置を行うこと。 | 適合 ・ 不適合 | 適 合：措置可能 不適合：措置不可能