## 構造基準
一般廃棄物処理施設の技術上の基準（廃棄物処理法施行規則第４条）への適合性
（別紙１０－１）
| 事項 | 基準の内容 | 対応方法 | 対応資料ﾍﾟｰｼﾞ
1 | 構造耐力（１項１号） | 自重、積載荷重その他の加重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
3 | 腐食防止（１項３号） | ごみ、その処理に伴い生ずる排ガス及び排水等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
4 | 飛散・悪臭の防止（１項４号） | ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
5 | 騒音振動の防止（１項５号） | 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
6 | 汚水・廃液の流出防止（１項６号） | ごみの保有水及びごみの処理に伴い生ずる汚水又は廃液が、漏れ出し、及び地下に浸透しない構造のものであること。
7 | 焼却施設の構造基準（１項７号イ） | 熱回収施設にあっては外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入することができる供給装置が設けられ、それ以外の焼却施設にあっては外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的にごみを燃焼室に投入することができる供給装置が設けられていること。ただし、環境大臣が定める焼却施設にあっては、この限りでない。
| 焼却施設の構造基準（１項７号ロ(1)） | 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。 (1)燃焼ガスの温度が摂氏８００度以上の状態でごみを焼却することができるものであること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号ロ(2)） | 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。 (2)燃焼ガスが、摂氏８００度以上の温度を保ちつつ、２秒以上滞留できるものであること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号ロ(3)） | 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。 (3)外気と遮断されたものであること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号ロ(4)） | 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。 (4)燃焼ガスの温度を速やかに(1)に掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号ロ(5)） | 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。 (5)燃焼に必要な量の空気を供給できる設備（供給空気量を調節する機能を有するものに限る。）が設けられていること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号ハ） | 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号ニ） | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。
| 焼却施設の構造基準（１項７号ホ） | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（ニのただし書の場合にあっては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号ヘ） | 焼却施設の煙突から排出される排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備（ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。）が設けられていること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号ト） | 焼却施設の煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号チ） | ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし、当該施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。
| 焼却施設の構造基準（１項７号リ(1)） | 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。 (1)ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造のものであること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号リ(2)(ｲ)） | 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。 (2)ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。 (ｲ)ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるものであること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号リ(2)(ﾛ)） | 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。 (2)ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。 (ﾛ)溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号リ(3)(ｲ)） | 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。 (3)ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。 (ｲ)焼成炉中の温度が摂氏１０００度以上の状態でばいじん又は焼却灰を焼成することができるものであること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号リ(3)(ﾛ)） | 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。 (3)ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。 (ﾛ)焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号リ(3)(ﾊ)） | 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。 (3)ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、次の要件を備えていること。 (ﾊ)焼成に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号リ(4)） | 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。 (4)ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあっては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合することができる混練装置が設けられていること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号ヌ） | 固形燃料を受け入れる場合にあっては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講じた受入設備が設けられていること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号ル(1)） | 固形燃料を保管する場合にあっては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 (1)固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号ル(2)） | 固形燃料を保管する場合にあっては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 (2)常時換気することができる構造であること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号ル(3)） | 固形燃料を保管する場合にあっては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 (3)散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号ヲ(1)） | 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合（カに掲げる場合を除く。）にあっては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 (1)保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号ヲ(2)） | 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合（カに掲げる場合を除く。）にあっては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 (2)異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、固形燃料を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号ワ(1)） | 固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であって、当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、１日当たりの処理能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 (1)固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号ワ(2)） | 固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であって、当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、１日当たりの処理能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 (2)保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号カ(1)） | 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であって、当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、１日当たりの処理能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、ルの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 (1)固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号カ(2)） | 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であって、当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、１日当たりの処理能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、ルの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 (2)固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号カ(3)） | 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であって、当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、１日当たりの処理能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、ルの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 (3)固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。ただし、他の保管設備において保管していた固形燃料を搬入する場合にあっては、この限りではない。
| 焼却施設の構造基準（１項７号カ(4)） | 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であって、当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、１日当たりの処理能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、ルの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 (4)保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
| 焼却施設の構造基準（１項７号カ(5)） | 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であって、当該保管の期間が７日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、１日当たりの処理能力に相当する数量に７を乗じて得られる数量を超えるときは、ルの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。 (5)異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
8 | ガス化改質方式の焼却施設の構造基準（１項８号イ(1)(ｲ)） | 前号チからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 (1)次の要件を備えたガス化設備が設けられていること。 (ｲ)ガス化設備内をごみのガス化に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。
| ガス化改質方式の焼却施設の構造基準（１項８号イ(1)(ﾛ)） | 前号チからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 (1)次の要件を備えたガス化設備が設けられていること。 (ﾛ)外気と遮断されたものであること。
| ガス化改質方式の焼却施設の構造基準（１項８号イ(2)(ｲ)） | 前号チからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 (2)次の要件を備えた改質設備が設けられていること。 (ｲ)ごみのガス化によって得られたガスの改質に必要な温度と滞留時間を適正に保つことができるものであること。
| ガス化改質方式の焼却施設の構造基準（１項８号イ(2)(ﾛ)） | 前号チからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 (2)次の要件を備えた改質設備が設けられていること。 (ﾛ)外気と遮断されたものであること。
| ガス化改質方式の焼却施設の構造基準（１項８号イ(2)(ﾊ)） | 前号チからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 (2)次の要件を備えた改質設備が設けられていること。 (ﾊ)爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
| ガス化改質方式の焼却施設の構造基準（１項８号イ(3)） | 前号チからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 (3)改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
| ガス化改質方式の焼却施設の構造基準（１項８号イ(4)） | 前号チからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 (4)除去設備に流入する改質ガスの温度をおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りではない。
| ガス化改質方式の焼却施設の構造基準（１項８号イ(5)） | 前号チからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 (5)除去設備に流入する改質ガスの温度（(4)のただし書の場合にあっては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
| ガス化改質方式の焼却施設の構造基準（１項８号イ(6)） | 前号チからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 (6)改質ガス中の硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素を除去することができる除去設備が設けられていること。
| 電気炉等を用いた焼却施設の構造基準（１項８号ロ(1)） | 前号ヘ及びリからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 (1)廃棄物を焼却し、及び溶鋼を得るために必要な炉内の温度を適正に保つことができるものであること。
| 電気炉等を用いた焼却施設の構造基準（１項８号ロ(2)） | 前号ヘ及びリからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 (2)炉内で発生したガスが炉外へ漏れないものであること。
| 電気炉等を用いた焼却施設の構造基準（１項８号ロ(3)） | 前号ヘ及びリからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 (3)廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉の出口における温度を定期的に測定できるものであること。
| 電気炉等を用いた焼却施設の構造基準（１項８号ロ(4)） | 前号ヘ及びリからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 (4)集じん器に流入するガスの温度（(5)のただし書の場合にあっては、集じん器内で冷却されたガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
| 電気炉等を用いた焼却施設の構造基準（１項８号ロ(5)） | 前号ヘ及びリからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 (5)製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあっては、集じん器に流入するガスの温度をおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りではない。
9 | ばいじん又は焼却灰の処理施設の構造基準（１項９号） | 第７号リの規定の例による。
10 | 高速堆肥化施設の構造基準（１項１０号） | 発酵槽内の温度及び空気量を調節することができる装置が設けられていること。
11 | 破砕施設の構造基準（１項１１号イ） | 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
| 破砕施設の構造基準（１項１１号ロ） | 破砕によって、生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
| 破砕施設の構造基準（１項１１号ハ） | 爆発による被害を防止するために必要な防爆設備又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。
12 | ごみ運搬用パイプライン施設の構造基準（１項１２号イ） | 運搬によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器等が設けられていること。
| ごみ運搬用パイプライン施設の構造基準（１項１２号ロ） | 管路の点検補修のための設備が設けられていること。
| ごみ運搬用パイプライン施設の構造基準（１項１２号ハ） | 十分な容量を持つ貯留設備が設けられていること。
13 | 選別施設の構造基準（１項１３号イ） | 再生の対象とする廃棄物を容易に選別できるものであること。
| 選別施設の構造基準（１項１３号ロ） | 選別によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置等が設けられていること。
14 | 固形燃料化施設の構造基準（１項１４号イ(1)） | 次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。 (1)投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
| 固形燃料化施設の構造基準（１項１４号イ(2)） | 次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。 (2)破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
| 固形燃料化施設の構造基準（１項１４号イ(3)） | 次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。 (3)爆発による被害を防止するために必要な防爆装置又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。
| 固形燃料化施設の構造基準（１項１４号ロ） | 固形燃料化の対象とする廃棄物を容易に選別できる選別装置が設けられていること。
| 固形燃料化施設の構造基準（１項１４号ハ） | 外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に廃棄物を乾燥室に投入することができる供給装置が設けられていること。
| 固形燃料化施設の構造基準（１項１４号ニ(1)(ｲ)） | 次の要件を備えた乾燥設備が設けられていること。 (1)次の要件を備えた乾燥室が設けられていること。 (ｲ)乾燥室内を廃棄物の乾燥に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。
| 固形燃料化施設の構造基準（１項１４号ニ(1)(ﾛ)） | 次の要件を備えた乾燥設備が設けられていること。 (1)次の要件を備えた乾燥室が設けられていること。 (ﾛ)外気と遮断されたものであること。
| 固形燃料化施設の構造基準（１項１４号ニ(2)） | 次の要件を備えた乾燥設備が設けられていること。 (2)乾燥室の出口における温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
| 固形燃料化施設の構造基準（１項１４号ニ(3)） | 次の要件を備えた乾燥設備が設けられていること。 (3)乾燥させた廃棄物の乾燥状態を連続的に監視するための装置が設けられていること。
| 固形燃料化施設の構造基準（１項１４号ホ） | 排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていること。
| 固形燃料化施設の構造基準（１項１４号ヘ） | 廃棄物に薬剤を添加する場合にあっては、廃棄物と薬剤とを十分に混合することができる薬剤添加設備が設けられていること。
| 固形燃料化施設の構造基準（１項１４号ト） | 定量ずつ連続的に廃棄物を投入することができる供給装置が設けられていること。
| 固形燃料化施設の構造基準（１項１４号チ(1)） | 次の要件を備えた成形設備が設けられていること。 (1)固形燃料として必要な大きさ、形状及び硬さに成形できるものであること。
| 固形燃料化施設の構造基準（１項１４号チ(2)） | 次の要件を備えた成形設備が設けられていること。 (2)成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
| 固形燃料化施設の構造基準（１項１４号リ(1)） | 次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。 (1)固形燃料の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できるものであること。
| 固形燃料化施設の構造基準（１項１４号リ(2)） | 次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。 (2)冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
| 固形燃料化施設の構造基準（１項１４号リ(3)） | 次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。 (3)冷却設備の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
| 固形燃料化施設の構造基準（１項１４号ヌ） | 固形燃料の保管設備を設ける場合は、第７号ルからカまでの規定の例によること。この場合において、第７号ワ及びカ中「処理能力」とあるのは、「固形燃料の製造能力」とする。
15 | 排水処理設備（１項１5号） | 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。

## 構造基準 （群馬県）
群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準（構造関係）への適合性
（別紙１０－２）
| 事項 | 基準の内容 | 対応方法 | 対応資料ﾍﾟｰｼﾞ
ごみ処理施設の構造等に関する共通の基準（第６条）
1 | 施設の構造基準：建屋内の設置（６条１項１号） | ごみ処理施設における処分の場所は、建屋内であること。ただし、移動式処理施設の場合、又は知事が認めた場合は、この限りでない。
| 施設の構造基準：囲い（６条１項２号） | ごみ処理施設の周囲には、みだりに人が立ち入るのを防止することができ、次に掲げる要件を備えた囲いが設けられていること。ただし、ごみ処理施設が建屋内であって、建屋が敷地の周囲に近接する場合、若しくは敷地の周囲に高さ９０ｃｍ以上の柵が設けられている場合、又は移動式処理施設の場合は、この限りではない。 イ 高さが２ｍ以上あり、材質は波型の亜鉛鉄板又はこれと同等以上の耐久性を有するものであること。 ロ 出入口の門扉部分にあっては、イに規定する構造を有し、かつ、施錠できるものであること。 ハ ごみ処理施設の内部を公開する目的で、囲いに透明とする部分が設けられている場合にあっては、透明とする部分の枠には、イに規定する構造を有するものであること。
| 施設の構造基準：表示（６条１項３号） | 囲い又はごみ処理施設の入口の見やすい箇所に、次の事項を表示する掲示板（様式第３号）が設けられていること。 イ ごみ処理施設である旨 ロ 処理する廃棄物の種類（石綿含有廃棄物が含まれる場合にあっては、その旨を含む。） ハ 処分方法及び処理能力 ニ 容器を用いずに廃棄物の保管を行う場合にあっては、その最大の高さ ホ ごみ処理施設の設置者の氏名又は名称及び連絡先 ヘ ごみ処理施設の管理者の氏名及び連絡先 ト ごみ処理施設の設置及び処分業に係る許可を受けた年月日及び許可番号
| 施設の構造基準：設備（６条１項４号 イ） | 処理する廃棄物の受入設備及び処分した廃棄物の貯留設備
| 施設の構造基準：設備（６条１項４号 ロ） | 廃棄物の計量及び廃棄物の処分を適正に行うために必要な展開検査又は処分に適する廃棄物の確認を行うことのできる設備
| 施設の構造基準：設備（６条１項４号 ハ） | 処理する廃棄物の種類及び数量並びに処分方法に応じた設備
| 施設の構造基準：設備（６条１項４号 ニ） | 廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに粉じんが飛散しないよう措置を講じた次に掲げる設備 (ｲ)容器に密封されておらず、かつ、飛散のおそれのある廃棄物を処理する施設にあっては、集じん設備及び湿潤設備 (ﾛ)仕切り及びコンクリート床その他耐水性構造の床
| 施設の構造基準：設備（６条１項４号 ホ） | 敷地境界において達成することとした数値（省令第３条第１項第５号、省令第１０条の４第１項第７号、省令第１０条の１６第１項第７号又は第１１条第２項第５号の規定により記載した事項）に適合し、かつ、周囲の生活環境保全上の支障の生じないものであること。ただし、移動式処理施設については、廃棄物の発生現場ごとに周囲の生活環境保全上の支障の生じないものであること。
| 施設の構造基準：設備（６条１項４号 ヘ） | 騒音及び振動を、敷地境界において騒音基準（別表第１）及び振動基準（別表第２）に適合させるための設備
| 施設の構造基準：設備（６条１項４号 ト） | 排水が生ずる場合は、次に掲げる設備が設けられていること。 (ｲ)排水溝 (ﾛ)排水処理設備 (ﾊ)不透水性の材料で築造又は被覆されている床又は地盤面
| 施設の構造基準：管理設備（６条１項５号 イ） | 廃棄物の搬入及び搬出の状況を自ら監視することができ、かつ産業廃棄物を扱う場合にあっては管理票の記載等を行うことができる事務所
| 施設の構造基準：管理設備（６条１項５号 ロ） | 運搬車の洗車設備及び運搬車の駐車場
| 施設の構造基準：管理設備（６条１項５号 ハ） | 廃棄物等（処理する廃棄物及び処分した廃棄物（再資源化されたものを含む））の種類及び数量に応じた消火設備等
| 施設の構造基準：管理設備（６条１項５号 ニ） | 敷地外からの雨水の流入を防止するための設備
| 施設の構造基準：地表水排出設備（６条１項６号） | ごみ処理施設において、雨水その他廃棄物に触れることなく集めた地表水を排出するために開渠その他の設備が設けられている場合は、次の式による地表水量を排出することができ、かつ、洗掘されない構造であること。ただし、移動式処理施設及び集水面積が０．１ヘクタール未満の施設については、この限りでない。 Q=１／３６０×C×Ｉ×Ａ Q 地表水量（m3／s） C 流出係数（群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例施行規則 別表第３付表８に定める値） Ｉ 降雨強度（７０．５mm／h） A 集水面積（ｈａ）
2 | 処理設備の構造基準：表示（６条２項１号） | 処理設備の見やすい箇所に、次の事項を表示する掲示板（様式第４号）が設けられていること。 イ 廃棄物の処理設備である旨（廃棄物の処分方法を含む） ロ 処理設備において処理する廃棄物の種類及び処理設備の処理能力 ハ 処理設備の設置年月日 ニ 設置の許可を受けた処理設備にあっては、当該許可の年月日及び許可番号
| 処理設備の構造基準：構造耐力（６条２項２号） | 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
| 処理設備の構造基準：腐食防止（６条２項３号） | 廃棄物から生ずる排ガス、廃棄物の処分に伴い生ずる排ガス又は処理設備において使用する薬剤等による腐食を防止するため、次に掲げるいずれかの材料により築造され、又は表面が被覆されていること。 イ コンクリート、セメント又はモルタル ロ 防錆効果のある金属（防錆効果のある塗料により金属の表面が被覆されているものを含む） ハ ガラス又はガラス繊維
| 処理設備の構造基準：防爆・難燃化の対策（６条２項４号） | 旋回、打撃、切断、圧縮その他破裂するおそれ又は可燃性の廃棄物を処理する処理設備であって、建屋内に設置されたものにあっては、防爆又は難燃化の対策が講じられていること。
| 処理設備の構造基準：設備（６条２項５号 イ） | 排ガスが生ずる場合は、排ガス処理設備
| 処理設備の構造基準：設備（６条２項５号 ロ） | 廃棄物の処理その他の作業（廃棄物の搬入、搬出、処分及びこれらに必要な機械類の稼働であって、点検、清掃及び修繕を除く。）を屋外において行う処理設備にあっては、散水設備
| 処理設備の構造基準：設備（６条２項５号 ハ） | 破砕、選別その他の方法により廃棄物の処分を行う処理設備であって、粉じんの飛散のおそれのあるものにあっては、集じん設備及び湿潤設備
| 処理設備の構造基準：設備（６条２項５号 ニ） | 仕切り及びコンクリート床その他耐水性構造の床
| 処理設備の構造基準：設備（６条２項５号 ホ） | 溶融、混合、発酵、堆肥化、化製その他の方法により廃棄物の処分を行う処理設備であって、悪臭の発散のおそれのあるものにあっては、脱臭設備
| 処理設備の構造基準：設備（６条２項５号 ヘ） | 廃棄物の投入口及び搬出口
| 処理設備の構造基準：安全停止構造（６条２項６号） | 処理設備は、非常時に安全に停止できる構造であること。
| 処理設備の構造基準：貯水設備（６条２項７号） | 処理設備において減温その他処分に通水を要する場合は、水位の低下による報知器又は処理設備の自動停止機能を備えた貯水設備が設けられていること。
3 | 保管施設の構造基準：建屋内の設置（６条３項１号） | 保管施設は、建屋内であること。ただし、容器を用いて廃棄物等の保管を行う場合、移動式処理施設であって廃棄物等の保管を行わない場合、又は知事が認めた場合は、この限りではない。
| 保管施設の構造基準：表示（６条３項２号） | 保管区画ごとの見やすい箇所に、次の事項を表示する掲示板（様式第２号）が設けられていること。 イ 保管区画である旨 ロ 保管する廃棄物等の種類（石綿含有廃棄物が含まれる場合には、その旨を含む。） ハ 廃棄物等の保管上限 ニ 容器を用いずに廃棄物等の保管を行う場合にあっては、保管区画におけるその最大の高さ ホ 保管する廃棄物等の搬出先の氏名又は名称
| 保管施設の構造基準：再資源化の保管（６条３項３号） | 処分した廃棄物のうち再資源化されたものの保管を行う場合にあっては、保管の容器又は保管区画の掲示板に、製造業者等に原材料として販売する旨が表示されていること。
| 保管施設の構造基準：構造耐力（６条３項４号） | 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
| 保管施設の構造基準：設備（６条３項５号 イ） | 廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに粉じんが飛散しないよう措置を講じた次に掲げる設備 (ｲ)容器に密封されておらず、かつ、飛散のおそれのある廃棄物を保管する施設にあっては、集じん設備及び湿潤設備 (ﾛ)仕切り及びコンクリート床その他耐水性構造の床
| 保管施設の構造基準：設備（６条３項５号 ロ） | 容器に密封されておらず、かつ、悪臭の発散のおそれのある廃棄物を保管する施設にあっては、脱臭設備
| 保管施設の構造基準：設備（６条３項５号 ハ） | 廃棄物から生ずるガス、廃棄物の保管に伴い生ずる排ガス又は使用する薬剤等による腐食を防止するため、次に掲げるいずれかの材料により築造され、又は表面が被覆されている構造である設備 (ｲ) コンクリート、セメント又はモルタル (ﾛ) 防錆効果のある金属 (ﾊ) ガラス又はガラス繊維
| 保管施設の構造基準：設備（６条３項５号 ニ） | 火災検知器
| 保管施設の構造基準：保管上限の表示（６条３項６号） | 容器を用いずに廃棄物等の保管を行う場合にあっては、保管施設の仕切り及び床面の保管上限の内側に、幅３０ｍｍ以上の白色実線によって保管上限が表示されていること。
| 保管施設の構造基準：屋外保管（６条３項７号） | 屋外において容器を用いずに廃棄物等の保管を行う場合にあっては、保管施設外からの雨水の流入を防止するための措置が講じられていること（ただし、がれき類の破砕施設を除く。）。
ごみ処理施設の構造等に関する個別の基準（第７条）
1 | 準用基準（７条１項） | 政令第５条及び政令第７条に該当しないごみ処理施設であって、政令第５条及び政令第７条のごみ処理施設において処理する廃棄物と同様の性状を有する廃棄物を処理することを業として行う場合における構造等に関する基準は、省令第４条、省令第１２条及び省令１２条の２を準用するものとする。
2 | 焼却施設の構造基準（７条２項１号） | 直接焼却の場合は、廃棄物を摂氏８００℃以上で焼却できる構造であること。
| 焼却施設の構造基準（７条２項２号） | 燃え殻及びばいじんに雨水のかからない構造であること。
| 焼却施設の構造基準（７条２項３号） | 処分に伴って生じた残さを冷却するために水を使用する場合は、排水溝及び排水処理設備が設けられていること。
| 焼却施設の構造基準（７条２項４号） | 熱回収機能（熱を得ることに利用するボイラー又は発電機若しくは熱交換機をいう）を有していること。
4 | 熱分解による構造の基準（７条４項１号） | 熱分解生成物の大気への漏えい、及び熱分解室又は熱分解槽への空気の供給を防止する構造であること。
| 熱分解による構造の基準（７条４項２号） | 処理設備から廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう、次に掲げる対策が講じられていること。 イ 熱分解室又は熱分解槽のカーボン排出対策 ロ 廃棄物処理ライン及び回収油ラインの生成物による閉塞対策 ハ 処理設備の内側（廃棄物及び排ガスが触れる部分に限る）及び外側の腐食対策
| 熱分解による構造の基準（７条４項３号） | 処理設備及び周辺の安全確保のために、次に掲げる対策が講じられていること。 イ 排ガス処理設備におけるシアン化水素の無害化対策 ロ 防爆機器の設置、又は防爆及び静電気除去の対策
5 | 発酵処理、化学処理、乾燥若しくは焼却又はし尿から尿のみを分離する構造の基準（７条５項１号イ） | 処理設備から廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう、次に掲げる設備が設けられていること。 イ 排水溝並びに浸透及び流出を防止する措置を講じた桝
| 発酵処理、化学処理、乾燥若しくは焼却又はし尿から尿のみを分離する構造の基準（７条５項１号ロ） | 処理設備から廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう、次に掲げる設備が設けられていること。 ロ イの設備において、排水を処理設備に戻す場合にあっては、ポンプ装置
| 発酵処理、化学処理、乾燥若しくは焼却又はし尿から尿のみを分離する構造の基準（７条５項１号ハ） | 処理設備から廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう、次に掲げる設備が設けられていること。 ハ 悪臭を回収することができる脱臭設備に接続された排気口
| 発酵処理、化学処理、乾燥若しくは焼却又はし尿から尿のみを分離する構造の基準（７条５項２号イ） | 発酵処理の処理設備には、次に掲げる要件を備えた切返し設備又はかくはん設備が設けられていること。 イ 発酵を均一に行うことができること。
| 発酵処理、化学処理、乾燥若しくは焼却又はし尿から尿のみを分離する構造の基準（７条５項２号ロ） | 発酵処理の処理設備には、次に掲げる要件を備えた切返し設備又はかくはん設備が設けられていること。 ロ 処理設備と一体であり、連続運転ができること。
| 発酵処理、化学処理、乾燥若しくは焼却又はし尿から尿のみを分離する構造の基準（７条５項２号ハ） | 発酵処理の処理設備には、次に掲げる要件を備えた切返し設備又はかくはん設備が設けられていること。 ハ 一日当たりの運転時間又は運転回数が定められていること。
| 発酵処理、化学処理、乾燥若しくは焼却又はし尿から尿のみを分離する構造の基準（７条５項２号ニ） | 発酵処理の処理設備には、次に掲げる要件を備えた切返し設備又はかくはん設備が設けられていること。 ニ 運転速度を一定に保つことができ、かつ、運転速度を固定できること。
| 発酵処理、化学処理、乾燥若しくは焼却又はし尿から尿のみを分離する構造の基準（７条５項３号イ） | 処分のために廃棄物の保管を行う場合には、保管施設から廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう、次に掲げる措置が講じられていること。 イ 保管施設が密閉（保管施設が建屋内である場合を除く）できる構造であること。
| 発酵処理、化学処理、乾燥若しくは焼却又はし尿から尿のみを分離する構造の基準（７条５項３号ロ） | 処分のために廃棄物の保管を行う場合には、保管施設から廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう、次に掲げる措置が講じられていること。 ロ 受け入れた廃棄物又は処分により製造された肥料の保管施設の保管区画には、加湿及び空気の供給の設備が設けられていないこと。
6 | 特別管理一般廃棄物の処分の構造の基準（７条６項１号） | 処理する廃棄物の性状を分析することができる設備が、ごみ処理施設内に設けられていること。
| 特別管理一般廃棄物の処分の構造の基準（７条６項２号） | 焼却施設において感染性廃棄物等の処分を行う場合には、感染性廃棄物等が十分に焼却できるものであって、血液や注射針が容易に火格子下に落下するおそれのない構造であること。
| 特別管理一般廃棄物の処分の構造の基準（７条６項３号） | 処分のために感染性廃棄物等の保管を行う場合にあっては、腐敗防止のために次に掲げる措置が講じられていること。 イ 保管施設が密閉できる構造であること。 ロ 保管施設内の温度を摂氏１０℃以下に保つことのできる構造であり、保管施設内の温度を測定するための設備が設けられていること。 ハ 消毒設備が設けられていること。

## 維持管理基準
一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準（廃棄物処理法施行規則第４条の５）への適合性
（別紙１１－１）
| 事項 | 基準の内容 | 対応方法 | 対応資料ﾍﾟｰｼﾞ
1 | 処理能力の遵守（１項１号） | 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。
2 | 焼却施設の維持管理基準（１項２号イ） | ピット・クレーン方式によって燃焼室にごみを投入する場合には、常時、ごみを均一に混合すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ロ） | 燃焼室へのごみの投入は、熱回収施設である焼却施設にあっては外気と遮断した状態で行い、それ以外の焼却施設にあっては外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。ただし、第４条第１項第７号イの環境大臣が定める焼却施設にあっては、この限りでない。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ハ） | 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏８００度以上に保つこと。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ニ） | 焼却灰の熱しやく減量が１０パーセント以下になるように焼却すること。ただし、焼却灰を生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないよう使用する場合にあっては、この限りでない。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ホ） | 運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ヘ） | 運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、ごみを燃焼し尽くすこと。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ト） | 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号チ） | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏２００度以下に冷却すること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りでない。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号リ） | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（チのただし書の場合にあっては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ヌ） | 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ル） | 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が１００万分の１００以下となるようにごみを焼却すること。ただし、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設であって、当該排ガス中のダイオキシン類の濃度を、３月に１回以上測定し、かつ、記録するものにあっては、この限りでない。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ヲ） | 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ワ） | 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が別表第２の上欄に掲げる燃焼室の処理能力に応じて同表の下欄に定める濃度以下となるようにごみを焼却すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号カ） | 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年１回以上、ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。）を６月に１回以上測定し、かつ、記録すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ヨ） | 排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号タ） | 煙突から排出される排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号レ） | ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。ただし、第４条第１項第７号チのただし書の場合にあっては、この限りでない。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ソ） | ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあっては、灰出し設備に投入されたばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上に保つこと。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ツ） | ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあっては、焼成炉中の温度を摂氏１０００度以上に保つとともに、焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ネ） | ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあっては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ナ） | 固形燃料の受入設備にあっては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ラ(1)） | 固形燃料を保管設備に搬入しようとする場合にあっては、次のとおりとする。 (1)固形燃料に含まれる水分が１０重量パーセント以下であり、かつ、固形燃料の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ラ(2)） | 固形燃料を保管設備に搬入しようとする場合にあっては、次のとおりとする。 (2)固形燃料の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ム） | 搬入しようとする固形燃料の性状がラ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあっては、保管設備へ固形燃料を搬入しないこと。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ウ） | 固形燃料を保管設備から搬出しようとする場合にあっては、ラの規定の例による。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号キ） | 搬出しようとする固形燃料の性状がウの規定においてその例によるものとされたラ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあっては、保管設備内の固形燃料を速やかに処分すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ノ） | 保管設備に搬入した固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号オ(1)） | 固形燃料を保管する場合にあっては、次のとおりとする。 (1)固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号オ(2)） | 固形燃料を保管する場合にあっては、次のとおりとする。 (2)保管設備内を常時換気すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号オ(3)） | 固形燃料を保管する場合にあっては、次のとおりとする。 (3)保管期間がおおむね７日間を超える場合にあっては、固形燃料の入換えその他の固形燃料の放熱のために必要な措置を講ずること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ク(1)） | 固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあっては、次のとおりとする。 (1)複数の容器を用いて保管する場合にあっては、各容器の周囲の通気を行うことができるよう適当な間隔で配置することその他の必要な措置を講ずること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ク(2)） | 固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあっては、次のとおりとする。 (2)容器中の固形燃料の性状を把握するために適当に抽出した容器ごとに固形燃料の温度を測定し、かつ、記録すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ク(3)） | 固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあっては、次のとおりとする。 (3)(2)の規定により測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなっていることを確認すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ヤ(1)） | 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合（ケに掲げる場合を除く。）にあっては、次のとおりとする。 (1)保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ヤ(2)） | 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合（ケに掲げる場合を除く。）にあっては、次のとおりとする。 (2)(1)の規定により測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号マ(1)） | 第４条第１項第７号ワの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあっては、オ(3)の規定にかかわらず、次のとおりとする。 (1)保管設備内を定期的に清掃すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号マ(2)） | 第４条第１項第７号ワの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあっては、オ(3)の規定にかかわらず、次のとおりとする。 (2)保管した固形燃料のかくはんその他の固形燃料の温度の異常な上昇を防止するために必要な措置を講ずること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号マ(3)） | 第４条第１項第７号ワの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあっては、オ(3)の規定にかかわらず、次のとおりとする。 (3)固形燃料の表面温度を連続的に監視すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号マ(4)） | 第４条第１項第７号ワの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあっては、オ(3)の規定にかかわらず、次のとおりとする。 (4)保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号マ(5)） | 第４条第１項第７号ワの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあっては、オ(3)の規定にかかわらず、次のとおりとする。 (5)(3)及び(4)の規定により監視し、又は測定した温度が保管設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ケ(1)） | 第４条第１項第７号カの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあっては、オの規定にかかわらず、次のとおりとする。 (1)固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ケ(2)） | 第４条第１項第７号カの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあっては、オの規定にかかわらず、次のとおりとする。 (2)保管設備内を定期的に清掃すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ケ(3)） | 第４条第１項第７号カの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあっては、オの規定にかかわらず、次のとおりとする。 (3)固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置を講ずること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ケ(4)） | 第４条第１項第７号カの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあっては、オの規定にかかわらず、次のとおりとする。 (4)固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視すること。ただし、他の保管設備において保管していた固形燃料を搬入する場合にあっては、この限りではない。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ケ(5)） | 第４条第１項第７号カの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあっては、オの規定にかかわらず、次のとおりとする。 (5)保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号ケ(6)） | 第４条第１項第７号カの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあっては、オの規定にかかわらず、次のとおりとする。 (6)(5)の規定により測定した温度又は濃度については保管設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。
| 焼却施設の維持管理基準（１項２号フ） | 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消化器その他の消火設備を備えること。
3 | ガス化改質方式の焼却施設の維持管理基準（１項３号イ(1)） | ガス化改質方式の焼却施設にあっては、前号レからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。 (1)投入するごみの数量及び性状に応じ、ガス化設備におけるごみのガス化に必要な時間を調節すること。
| ガス化改質方式の焼却施設の維持管理基準（１項３号イ(2)） | ガス化改質方式の焼却施設にあっては、前号レからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。 (2)ガス化設備内をごみのガス化に必要な温度に保つこと。
| ガス化改質方式の焼却施設の維持管理基準（１項３号イ(3)） | ガス化改質方式の焼却施設にあっては、前号レからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。 (3)改質設備内のガスの温度をガスの改質に必要な温度に保つこと。
| ガス化改質方式の焼却施設の維持管理基準（１項３号イ(4)） | ガス化改質方式の焼却施設にあっては、前号レからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。 (4)改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
| ガス化改質方式の焼却施設の維持管理基準（１項３号イ(5)） | ガス化改質方式の焼却施設にあっては、前号レからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。 (5)除去設備に投入する改質ガスの温度をおおむね摂氏２００度以下に冷却すること。ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りではない。
| ガス化改質方式の焼却施設の維持管理基準（１項３号イ(6)） | ガス化改質方式の焼却施設にあっては、前号レからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。 (6)除去設備に流入する改質ガスの温度（(5)のただし書の場合にあっては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録すること。
| ガス化改質方式の焼却施設の維持管理基準（１項３号イ(7)） | ガス化改質方式の焼却施設にあっては、前号レからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。 (7)冷却設備及び除去設備にたい積したばいじんを除去すること。
| ガス化改質方式の焼却施設の維持管理基準（１項３号イ(8)） | ガス化改質方式の焼却施設にあっては、前号レからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。 (8)除去設備の出口における改質ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が０．１ng/m3以下となるようにごみのガス化及びごみのガス化によって得られたガスの改質を行うこと。
| ガス化改質方式の焼却施設の維持管理基準（１項３号イ(9)） | ガス化改質方式の焼却施設にあっては、前号レからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。 (9)除去設備の出口における改質ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年１回以上、硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素の濃度を６月に１回以上測定し、かつ、記録すること。
| 電気炉等を用いた焼却施設の維持管理基準（１項３号ロ(1)） | 電気炉等を用いた焼却施設にあっては、前号ワ、ヨ、タ及びソからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。 (1)廃棄物を焼却し、及び溶鋼を得るために必要な炉内の温度を適正に保つこと。
| 電気炉等を用いた焼却施設の維持管理基準（１項３号ロ(2)） | 電気炉等を用いた焼却施設にあっては、前号ワ、ヨ、タ及びソからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。 (2)廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉の出口における温度を定期的に測定し、かつ、記録すること。
| 電気炉等を用いた焼却施設の維持管理基準（１項３号ロ(3)） | 電気炉等を用いた焼却施設にあっては、前号ワ、ヨ、タ及びソからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。 (3)集じん器内に流入するガスの温度（(6)のただし書の場合にあっては、集じん器内で冷却されたガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録すること。
| 電気炉等を用いた焼却施設の維持管理基準（１項３号ロ(4)） | 電気炉等を用いた焼却施設にあっては、前号ワ、ヨ、タ及びソからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。 (4)排ガス処理設備（製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあっては冷却設備及び排ガス処理設備）にたい積したばいじんを除去すること。
| 電気炉等を用いた焼却施設の維持管理基準（１項３号ロ(5)） | 電気炉等を用いた焼却施設にあっては、前号ワ、ヨ、タ及びソからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。 (5)煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を３月に１回以上、ばい煙量又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。）を６月に１回以上測定し、かつ、記録すること。
| 電気炉等を用いた焼却施設の維持管理基準（１項３号ロ(6)） | 電気炉等を用いた焼却施設にあっては、前号ワ、ヨ、タ及びソからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。 (6)製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあっては、集じん器に流入するガスの温度をおおむね摂氏２００度以下に冷却すること。ただし、集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏２００度以下に冷却することができる場合にあっては、この限りではない。
4 | ばいじん又は焼却灰の処理施設の維持管理基準（１項４号） | ばいじん又は焼却灰の処理施設にあっては、第２号ヨ、ソ、ツ及びネの規定の例による。
5 | 高速堆肥化処理施設の維持管理基準（１項５号） | 高速堆肥化処理施設にあっては、発酵槽の内部を発酵に適した状態に保つように温度及び空気量を調整すること。
6 | 破砕施設の維持管理基準（１項６号イ） | 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
| 破砕施設の維持管理基準（１項６号ロ） | 破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
7 | ごみ運搬用パイプライン施設の維持管理基準（１項７号イ） | ごみの運搬によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
| ごみ運搬用パイプライン施設の維持管理基準（１項７号ロ） | 管路の破損を防止するために必要な措置を講ずること。
8 | 選別施設の維持管理基準（１項８号） | 選別施設にあっては、選別によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講じること。
9 | 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号イ） | 固形燃料化施設にあっては、第２号ヨ及びフの規定の例によるほか、次のとおりとする。 受入設備にあっては、廃棄物の性状が均一となるよう必要な装置を講ずること。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号ロ(1)） | 破砕設備にあっては、次のとおりとする。 (1)投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号ロ(2)） | 破砕設備にあっては、次のとおりとする。 (2)破砕によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な装置を講ずること。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号ハ） | 廃棄物の選別によって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な装置を講ずること。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号ニ(1)） | 乾燥設備にあっては、次のとおりとする。 (1)乾燥室への廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号ニ(2)） | 乾燥設備にあっては、次のとおりとする。 (2)乾燥室の出口における温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号ニ(3)） | 乾燥設備にあっては、次のとおりとする。 (3)乾燥させた廃棄物の乾燥状態を連続的に監視すること。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号ニ(4)） | 乾燥設備にあっては、次のとおりとする。 (4)乾燥室内に廃棄物が滞留する場合にあっては、火災の発生を防止するために散水その他の必要な装置を講ずること。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号ニ(5)） | 乾燥設備にあっては、次のとおりとする。 (5)排ガスに係る管路を定期的に清掃すること。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号ニ(6)） | 乾燥設備にあっては、次のとおりとする。 (6)（２）の規定により測定した温度及び（３）の規定により監視した乾燥状態が乾燥設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号ホ） | 排気口又は排気筒から排出される排ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が０．１ng/m3以下となるよう必要な廃棄物の乾燥を行うこと。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号ヘ） | 排気口又は排気筒から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年１回以上、塩化水素の濃度を６月に１回以上測定し、かつ、記録すること。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号ト） | 薬剤添加設備にあっては、投入した廃棄物と薬剤とを均一に混合すること。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号チ(1)） | 成形設備にあっては、次のとおりとする。 (1)運転を開始する場合には、成形設備内のちりを除去すること。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号チ(2)） | 成形設備にあっては、次のとおりとする。 (2)廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号チ(3)） | 成形設備にあっては、次のとおりとする。 (3)固形燃料として必要な大きさ、形状及び硬さとなるよう成形すること。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号チ(4)） | 成形設備にあっては、次のとおりとする。 (4)成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号チ(5)） | 成形設備にあっては、次のとおりとする。 (5)(4)の規定により測定した温度又は濃度が形成設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号リ(1)） | 冷却設備にあっては、次のとおりとする。 (1)固形燃料の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却すること。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号リ(2)） | 冷却設備にあっては、次のとおりとする。 (2)冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定すること。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号リ(3)） | 冷却設備にあっては、次のとおりとする。 (3)冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号リ(4)） | 冷却設備にあっては、次のとおりとする。 (4)冷却設備内で固形燃料が滞留する場合にあっては、火災の発生を防止するために必要な装置を講ずること。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号リ(5)） | 冷却設備にあっては、次のとおりとする。 (5)(2)及び(3)の規定により測定した温度又は濃度が冷却設備を管理する上で適切なものとなっていることを確認すること。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号ヌ） | 固形燃料を保管する場合にあっては、第２号ラからケまでの規定の例によること。この場合において、第４条第１項第７号ワ及びカ中「処理能力」とあるのは、「固形燃料の製造能力」とする。
| 固形燃料化施設の維持管理基準（１項９号ル） | 製造した固形燃料を保管設備に搬入することなく、固形燃料化施設から搬出しようとする場合は、当該固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度、その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
10 | 飛散・悪臭の防止（１項１０号） | ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
11 | 清潔の保持（１項1１号） | 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
12 | 騒音・振動の防止（１項１２号） | 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
13 | 水質の保全（１項１３号） | 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。
14 | 機能維持及びばい煙・水質測定（１項１４号） | 前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検査並びにばい煙測及び水質に関する検査を行うこと。
15 | 市町村の維持管理（１項１５号） | 市町村は、その設置に係る施設の維持管理を自ら行うこと。
16 | 維持管理に関する記録（１項１６号） | 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、３年間保存すること。

## 維持管理基準 （群馬県）
群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準（維持管理関係）への適合性
（別紙１１－２）
| 事項 | 基準の内容 | 対応方法 | 対応資料ﾍﾟｰｼﾞ
1 | 施設の維持管理基準：建屋（１２条１項１号） | 第６条第１項第１号に規定する建屋は、運搬車の出入りの際を除き、原則開口部の扉を閉鎖すること。
| 施設の維持管理基準：囲い（１２条１項２号） | 第６条第１項第２号に規定する囲いは、人がみだりに立ち入るのを防止し、門扉は一日の処理作業終了後閉鎖し、施錠すること。
| 施設の維持管理基準：表示（１２条１項３号） | 第６条第１項第３号に規定する掲示板は、変更があった場合、速やかに変更し、常に見やすい状態にしておくこと。
| 施設の維持管理基準：廃棄物の処理（１２条１項４号 イ） | 廃棄物の安全化又は安定化及び減量化並びに再生を行う場合に限ること。
| 施設の維持管理基準：廃棄物の処理（１２条１項４号 ロ） | 廃棄物の搬入は、次の要件を備えていること。 (ｲ)委託した者又は排出事業者ごとに特定し、管理票に記載された荷姿、数量を確認すること。 (ﾛ)計量及び性状の分析等を行うこと。ただし、当該分析は、同一の排出事業者から同一の性状であることが明らかな廃棄物を継続して受け入れる場合にあっては、定期的に性状を確認すること。 (ﾊ)処理する廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められる場合には、選別設備を除き当該廃棄物を処分しないこと。この場合、処理に適さない廃棄物は、排出事業者に連絡の上、返却すること。ただし、石綿含有廃棄物にあっては、容器に収納又は梱包すること。
| 施設の維持管理基準：廃棄物の処理（１２条１項４号 ハ） | 処理する廃棄物以外の付着又は混入が認められる場合には、処分前に除去すること。ただし、石綿含有廃棄物にあっては、容器に収納又は梱包すること。
| 施設の維持管理基準：廃棄物の処理（１２条１項４号 ニ） | 屋外において処理作業を行う場合は、必要に応じ散水設備により散水を行うこと。
| 施設の維持管理基準：施設（１２条１項５号 イ） | 第６条に規定するごみ処理施設の構造基準に適合することとなるように維持管理すること。
| 施設の維持管理基準：施設（１２条１項５号 ロ） | ごみ処理施設の機能の状態を稼働前に点検し、異常を認めた場合には、速やかに必要な装置を講ずること。
| 施設の維持管理基準：施設（１２条１項５号 ハ) | 整備項目を定め、１月に１回以上整備し、かつ、その結果を記録すること。
| 施設の維持管理基準：事故の発生防止（１２条１項６号 イ） | ごみ処理施設には、火気の取締りに関する責任者を置くこと。
| 施設の維持管理基準：事故の発生防止（１２条１項６号 ロ） | 第６条第１項第４号ホに規定する消火設備等の機能の状態を定期的に点検し、記録し、異常を認めた場合には、速やかに必要な装置を講ずること。
| 施設の維持管理基準：事故の発生防止（１２条１項６号 ハ） | 地震、火災、浸水、停電等事故に対する訓練を１年に１回以上行い、記録すること。
| 施設の維持管理基準：事故の発生防止（１２条１項６号 ニ） | 廃棄物の飛散若しくは流出、又は処理に伴う悪臭、汚水、地下浸透、騒音若しくは振動によって、生活環境の保全上支障を生じさせた場合における廃棄物等の回収又は生活環境の復旧に関する訓練を１年に１回以上行い、記録すること。
| 施設の維持管理基準：敷地境界の基準（１２条１項７号 イ） | 敷地境界において、次に掲げる基準に適合するよう維持管理し、１年に１回以上測定を行い、かつ、周囲の生活環境保全上の支障の生じないものであること。 イ ごみ処理施設が大気汚染防止法施行令に規定する一般粉じん発生施設に該当する場合にあっては、大気中の浮遊粒子状物質量
| 施設の維持管理基準：敷地境界の基準（１２条１項７号 ロ） | 敷地境界において、次に掲げる基準に適合するよう維持管理し、１年に１回以上測定を行い、かつ、周囲の生活環境保全上の支障の生じないものであること。 ロ 申請書に記載した事項（省令第３条第２項第１号、省令第１０条の４第１項第７号、省令第１０条の１６第１項第７号又は省令第１１条第３項第１号の規定により記載した事項）により、達成することとした数値
| 施設の維持管理基準：敷地境界の基準（１２条１項７号 ハ） | 敷地境界において、次に掲げる基準に適合するよう維持管理し、１年に１回以上測定を行い、かつ、周囲の生活環境保全上の支障の生じないものであること。 ハ 容器に密封されておらず、かつ、悪臭の発散のおそれのある廃棄物を積み替える施設にあっては、悪臭基準（別表第３）
| 施設の維持管理基準：敷地境界の基準（１２条１項７号 ニ） | 敷地境界において、次に掲げる基準に適合するよう維持管理し、１年に１回以上測定を行い、かつ、周囲の生活環境保全上の支障の生じないものであること。 ニ 騒音及び振動について、騒音基準（別表第１）及び振動基準（別表第２）
| 施設の維持管理基準：排水処理設備（１２条１項８号 イ） | 第６条第１項第４号ト（ロ）に規定する排水処理設備の維持管理は、次に掲げる要件を備え、かつ、周囲の生活環境保全上の支障の生じないものであること。 イ 放流水の水質を、次の基準又は値に適合するよう維持管理し、かつ、１年に１回以上測定を行い、その結果を知事に報告すること。 (ｲ) 排水を公共用水域に放流する場合は、排水基準（別表第４） (ﾛ) 排水を地下に浸透する場合は、排水基準（別表第４）の「物質の種類又は項目」の欄に掲げるカドミウム及びその化合物からアンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物までの物質について検出されないこと、並びにそれ以外の物質については許容限度 (ﾊ) 排水を下水道に放流する場合は、下水道法又は放流する下水道の管理者が定めた物質については、下水道法又は放流する下水道の管理者が定めた値
| 施設の維持管理基準：排水処理設備（１２条１項８号 ロ） | 第６条第１項第４号ト（ロ）に規定する排水処理設備の維持管理は、次に掲げる要件を備え、かつ、周囲の生活環境保全上の支障の生じないものであること。 ロ 排水処理設備で処理する前の水質及び排水処理設備で処理した後の水質の検査を、次により行うこと。 (ｲ) イに掲げる項目（(ﾛ)に掲げる項目を除く）について、１年に１回以上 (ﾛ) 水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量（又は化学的酸素要求量）、浮遊物質量及び窒素含有量について、１月に１回以上
| 施設の維持管理基準：種類及び数量（１２条１項９号） | 搬入及び搬出した廃棄物等並びに処分した廃棄物について、各月ごとの種類及び数量を算出すること。ただし、移動式処理施設である場合は概算で算出すること。
| 施設の維持管理基準：雨水の流入防止（１２条１項１０号） | 第６条第１項第５号ニに規定する設備は、敷地外からの雨水の流入を防止する機能を常に確保すること。
2 | 保管施設の維持管理基準：表示（１２条２項１号） | 第６条第３項第２号に規定する掲示板は、変更があった場合、速やかに変更し、常に見やすい状態にしておくこと。
| 保管施設の維持管理基準：保管能力の遵守（１２条２項２号） | 処分業許可証に記載されたごみ処理施設における保管施設について、自ら排出した廃棄物の保管を行う場合は、当該許可証に記載された保管能力を遵守すること。
| 保管施設の維持管理基準：飛散・流出・地下浸透・悪臭発散の防止（１２条２項３号 イ） | 保管施設から廃棄物等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう、次に掲げる措置を講ずること。 イ 液状又は流動性を呈するもの、集約により性状又は形状が変化するものは、容器を用いて保管すること。
| 保管施設の維持管理基準：飛散・流出・地下浸透・悪臭発散の防止（１２条２項３号 ロ） | 保管施設から廃棄物等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう、次に掲げる措置を講ずること。 ロ 廃棄物等の保管に伴い悪臭が生ずるおそれがある場合にあっては、保管施設の密閉化その他措置を講ずるとともに、脱臭設備で臭気を回収し、適切に処理すること。
| 保管施設の維持管理基準：飛散・流出・地下浸透・悪臭発散の防止（１２条２項３号 ハ） | 保管施設から廃棄物等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう、次に掲げる措置を講ずること。 ハ 屋外において容器を用いずに廃棄物の保管を行う場合にあっては、積み上げられた廃棄物の高さが、省令第１条の６で定める高さ又は保管施設の地盤面に対し上方に５ｍのいずれか低い方の高さを超えないこと。
| 保管施設の維持管理基準：飛散・流出・地下浸透・悪臭発散の防止（１２条２項３号 ニ） | 保管施設から廃棄物等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう、次に掲げる措置を講ずること。 ニ 建屋内において容器を用いずに廃棄物の保管を行う場合にあっては、積み上げられた廃棄物の高さが、省令第１条の６で定める高さ又は保管施設の地盤面に対し上方に３ｍのいずれか低い方の高さを超えないこと。
| 保管保管施設の構造基準：保管上限の表示（１２条２項４号） | 第６条第３項第６号に規定する保管上限の白線は、常に見やすい状態にしておくこと。
| 保管保管施設の構造基準：屋外保管（１２条２項５号） | 第６条第３項第７号に規定する措置は、保管施設外からの雨水の流入を防止する機能を常に確保すること。
ごみ処理施設の維持管理等に関する個別の基準（第１３条）
1 | 準用基準 （１３条１項） | 政令第５条及び政令第７条に該当しないごみ処理施設であって、政令第５条及び政令第７条のごみ処理施設において処理する廃棄物と同様の性状を有する廃棄物を処理することを業として行う場合における維持管理等に関する基準は、省令第４条の５、省令第１２条の６及び省令１２条の７を準用するものとする。
2 | 焼却施設の維持管理基準 （１３条２項１号イ） | 次に掲げるいずれかに該当する場合、廃棄物の投入を行わないこと。 イ 廃棄物の直接焼却を行う場合にあっては、炉内温度が摂氏８００℃に満たない場合又は炉内温度が廃棄物処理施設設置許可申請書に記載した燃焼温度より摂氏１００℃を超えて上回った場合
| 焼却施設の維持管理基準 （１３条２項１号ロ） | 次に掲げるいずれかに該当する場合、廃棄物の投入を行わないこと。 ロ ろ布式集じん設備の入口温度が摂氏２００℃を超えた場合
| 焼却施設の維持管理基準 （１３条２項２号） | 廃棄物の投入が終了した場合において、未燃物があるとき又は可燃性ガスがあるときは、炉内温度を８００℃以上に維持すること。
| 焼却施設の維持管理基準 （１３条２項３号） | 排ガスが排ガス処理設備又は集じん設備を経ずに、バイパス又はダンパー等から排出された場合は、その開度、開閉時間、入口温度、推計排ガス量を記録し、法第２１条の２規定を準用し、速やかに知事に届け出ること。
| 焼却施設の維持管理基準 （１３条２項４号） | 燃え殻及びばいじんに雨水がかからないようにすること。
| 焼却施設の維持管理基準（１３条２項５号） | 燃え殻又はばいじんに触れた水は、循環利用又は第６条第２項第６号ロに規定する排水処理設備に排水すること。
3 | 熱分解による維持管理の基準（１３条３項１号） | 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう効率的に回収すること。
| 熱分解による維持管理の基準 （１３条３項２号） | 熱分解室から発生する排ガスのうち可燃性ガスは回収し、不燃性ガスその他未回収ガスは大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第１７条第１項に規定する特定物質について測定し、日本産業衛生学会が勧告する許容濃度を超えないよう管理すること。
| 熱分解による維持管理の基準 （１３条３項３号） | 熱分解室への酸素を含む空気の供給を行わないこと。ただし、窒素ガスを使用する方法については、知事の指示によること。
| 熱分解による維持管理の基準 （１３条３項４号） | 次に掲げる事項の説明が明確であり、高等学校卒業程度の知識をもって理解できる程度のデータがあること。 イ ごみ処理施設の構造、油化又は溶融の基本原理、物質収支及び熱収支 ロ ごみ処理施設における熱分解油、生成ガス及び残さ物の組成分析 ハ ごみ処理施設における廃棄物、熱分解油及び生成ガスのラインの閉塞対策
| 熱分解による維持管理の基準 （１３条３項５号） | ごみ処理施設における事故及び災害の対策を立案し、緊急処置の概略及び連絡網を掲示すること。
4 | がれき類の破砕による維持管理の基準 （１３条４項１号） | １年に１回以上カドミウム、水銀、鉛及び六価クロム（以下「有害な重金属類」という）の溶出試験を行い、それぞれ地下水基準（別表第７）に掲げる基準値を遵守すること。
| がれき類の破砕による維持管理の基準 （１３条４項２号） | １年に１回以上石綿の含有量試験を行い、０．１％を超えないこと。
| がれき類の破砕による維持管理の基準 （１３条４項３号） | 再生材、再生砕石、再生砂及び再生裏込材の品質は、群馬県の策定した再生資源の利用に関する実施要領（平成４年７月２２日付技第４５号）に基づき定めた建設副産物から生産した再生材の使用に関する仕様書によること。
5 | 発酵による維持管理の基準 （１３条５項１号イ） | 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう、次に掲げる措置を講ずること。 イ 飛散し、流出し、若しくは汚水が生じ、又は悪臭が発散するおそれがある廃棄物を受け入れ、保管を行う場合は、建屋その他保管施設を密閉し、負圧化を図り、汚水及び悪臭を回収すること｡
| 発酵による維持管理の基準 （１３条５項１号ロ） | 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう、次に掲げる措置を講ずること。 ロ 廃棄物に触れることなく回収された場内雨水（建屋の樋によって受けたものを含む）及び事務所排水等に、廃棄物が混入しないよう定期的に確認すること。
| 発酵による維持管理の基準 （１３条５項１号ハ） | 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう、次に掲げる措置を講ずること。 ハ 受け入れた廃棄物又は処分により製造された堆肥の保管を行う場合は、廃棄物及び堆肥に対し温度及び空気量の調整並びに発酵を行わないこと。
| 発酵による維持管理の基準 （１３条５項２号イ） | 発酵処理することのできる廃棄物は、次に掲げる要件を備えること。 イ 有害な重金属類を含まないもの。
| 発酵による維持管理の基準 （１３条５項２号ロ） | 発酵処理することのできる廃棄物は、次に掲げる要件を備えること。 ロ 燃え殻（し尿汚泥、動物のふん尿、動植物残さ又は木くずを焼却したものを除く）その他土壌還元に適さないものではないもの。
| 発酵による維持管理の基準 （１３条５項２号ハ） | 発酵処理することのできる廃棄物は、次に掲げる要件を備えること。 ハ 飼料化設備にあっては、食品残さ利用飼料の安全性確保のためのガイドライン（平成１８年８月農林水産省消費・安全局）に適合するもの。
| 発酵による維持管理の基準 （１３条５項２号ニ） | 発酵処理することのできる廃棄物は、次に掲げる要件を備えること。 ニ 堆肥化設備にあっては、食品製造業、農業及び畜産業から排出されたもの及び食品廃棄物であるもの並びに知事が認めたもの。
| 発酵による維持管理の基準 （１３条５項２号ホ） | 発酵処理することのできる廃棄物は、次に掲げる要件を備えること。 ホ 排水処理設備から排出された汚泥の発酵処理を行う場合にあっては、１月に１回以上有害な重金属類の溶出試験を行ったもの（それぞれが地下水基準（別表第７）に掲げる基準値を満たすものに限る）。
| 発酵による維持管理の基準 （１３条５項２号ヘ） | 発酵処理することのできる廃棄物は、次に掲げる要件を備えること。 ヘ 汚泥、動植物性残さその他含水率の高い廃棄物の発酵処理を行う場合にあっては、排出事業者が十分な脱水等の処置を行ったもの。
| 発酵による維持管理の基準 （１３条５項３号イ） | 製造された堆肥は、次に掲げる要件を備えること。 イ 堆肥として出荷するもののうち、いずれかの箇所を抽出しても同様の性状であること。
| 発酵による維持管理の基準 （１３条５項３号ロ） | 製造された堆肥は、次に掲げる要件を備えること。 ロ 油分が５％を超えて含まれておらず、かつ、内部温度が摂氏４０℃を上回らないものであること。
| 発酵による維持管理の基準 （１３条５項３号ハ） | 製造された堆肥は、次に掲げる要件を備えること。 ハ ６月に１回以上有害な重金属類の溶出試験を行うこと。
| 発酵による維持管理の基準 （１３条５項３号ニ） | 製造された堆肥は、次に掲げる要件を備えること。 ニ イ及びロに係る情報を出荷に際し明らかにするとともに、必要に応じ、証明書を作成し、交付すること。
6 | 特別管理一般廃棄物の処分の維持管理の基準 （１３条６項１号） | ごみ処理施設に常駐する特別管理一般廃棄物管理責任者は、処理する廃棄物の性状を分析することができる者を監督し、又は担当するものであること。
| 特別管理一般廃棄物の処分の維持管理の基準 （１３条６項２号） | 処分のために感染性廃棄物等の保管を行う場合にあっては、腐敗防止のために次に掲げる措置を講ずること。 イ 保管施設を密閉すること。 ロ 保管施設内の温度を摂氏１０℃以下に保つこととし、保管施設内の温度を測定すること。 ハ 処理作業の前後には、手及び足底の消毒を行うこと。 ニ 作業にあたる者が廃棄物に直接触れることのないよう必要な措置を講ずること。